Název projektu: 	Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo:	CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Příloha 1a – Specifikace zakázky - část 1, soubor čtyř rozvaděčů pro výuku

Společné vlastnosti všech čtyř rozvaděčů:

Rozměry a technická specifikace rozváděčů:

Ocelo-plechové rozváděče s dveřmi o rozměrech 2000x800x400mm, osazené na ocelo-plechovém podstavci 100mm. (Tolerance rozměrů max. ± 10%). Povrchová úprava barvou v odstínu šedé, odolnou proti vlivům dílenského prostředí. Každý rozváděč bude osazen svítidlem s integrovanou servisní zásuvkou 230V. Přívody a vývody rozváděčů budou řešeny horem pomocí plastových kabelových vývodek.

Technická specifikace montáže:

Výzbroj je osazena na ocelo-plechové pozinkované montážní desce. Přístroje budou instalovány na montážní desku pomocí instalačních lišt. Instalační lišty jsou mechanicky spojeny s montážní deskou pomocí šroubů. Jednotlivé přístroje budou propojeny dle schémat pomocí izolovaných jednožilových slaněných vodičů odpovídajícího průřezu dle proudového zatížení. Vodiče budou uloženy na montážní desce izolovaně v plastových kabelových kanálech. Kabelové kanály jsou mechanicky spojeny s montážní deskou pomocí plastových nýtů. Veškeré kovové konstrukční části skříně jsou pospojeny pomocí jednožilového slaněného vodiče, odpovídajícího průřezu.

Specifikace technické výzbroje jednotlivých rozváděčů:

Distribuční rozváděč s kompenzací

Výzbroj rozváděče se skládá z hlavního jističe se spouští 100A. Parametry el. veličin proudu a napětí  budou monitorovány pomocí měřících přístrojů, osazených na dveřích rozváděče. Rozváděč bude chráněn proti přepětí pomocí přepěťové ochrany. Ovládací napětí budou zajišťovat dva transformátory s výstupním napětím 230 VAC a 24 VAC a spínaný zdroj s výstupním napětím 24 VDC. Vývody z rozváděče budou jištěny modulovými jističi a pojistkovými odpojovači.

Technologický rozváděč

Výzbroj rozváděče se skládá z motorových vývodů s přímým rozběhem, rozběhem D Y a reverzací. Vývody se skládají z motorových jističů a stykačů s pomocnými kontakty.  Hlídání jednoho motorového vývodu je zajištěno pomocí termistorového relé. Hlídání parametrů sítě je zajištěno pomocí měřícího a kontrolního relé sledu a výpadku fáze. Spínání pomocných obvodů je zajištěno pomocí ovládacích relé 230 VAC a 24 VAC/DC.

Rozváděč řídícího systému

Výzbroj rozváděče se skládá z řídícího systému, pomocí kterého bude možné naprogramovat ovládání motorových vývodů umístěných v technologickém rozvaděči. Řídící systém má 10 digitálních vstupů/výstupů, 2 analogové vstupy a výstupy 0 – 10V. Vizualizace a programování řídícího systému bude pomocí PC ( PC není součástí dodávky). Součástí dodávky je software pro řídící systém a vizualizaci.

Rozváděč  pro praktickou výuku

Rozváděč bude osazen instalačními lištami a kabelovými kanály. Na takto připravené montážní desce bude možné osazovat a zapojovat libovolné kombinace instalační přístrojů dle požadavků praktické výuky.

Předmětem zakázky bude výroba čtyř rozvaděčů podle výše uvedené specifikace, jejich doprava na místo plnění a dodání technické dokumentace k rozvaděčům.

Cenová nabídka  - část 2, soubor čtyř rozvaděčů pro výuku

| Cena bez DPH za distribuční rozvaděč s kompenzací: |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH za technologický rozvaděč: |  |
| Cena bez DPH za rozvaděč řídícího systému: |  |
| Cena bez DPH za rozvaděč pro praktickou výuku: |  |
| Cena bez DPH za dopravu a dokumentaci: |  |
| Celková cena zakázky bez DPH: |  |
| DPH: |  |
| Celková cena dílčí zakázky včetně DPH (bude předmětem hodnocení): |  |
| Prohlašuji, že nabízené řešení dle této cenové nabídky bezezbytku splňuje minimální požadavky podle výše uvedené specifikace. Tuto skutečnost dokládám položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí cenové nabídky. Uchazeč: Datum: Razítko a podpis odpovědné osoby uchazeče: |  |